АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2024									№ 82

с. Павловка

Об   утверждении   проекта «Схема теплоснабжения

с. Павловка Назаровского района Красноярского края

на период с 2024 по 2038 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании протокола публичных слушаний от 17.10.2024 г, руководствуясь Уставом Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить проект «Схема теплоснабжения с. Павловка Назаровского района Красноярского края на период с 2024 по 2038 годы» согласно приложению.

2.	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на официальном сайте муниципального образования Павловский сельсовет (https://pavlovskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющая полномочия

Главы Павловского сельсовета:				А.Е. Протасова

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С. ПАВЛОВКА НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2038 ГОДЫ

Том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

с. Павловка, Назаровского района, Красноярского края

2024г.

Состав      документации

Том 1 - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии.

Том 2 - Схема теплоснабжения.  Перспективное потребление тепловой энергии

Содержание

Введение4

ГЛАВА 1. Существующее  положение  в сфере производства,  передачи  и потребления тепловой  энергии  для целей теплоснабжения  5

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 5

Часть 2. Источники тепловой энергии 6

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 13

Часть 4.  Зоны действия источников тепловой  энергии 22

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 23

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 25

Часть 7. Балансы теплоносителя 27

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 29

Часть 9.  Надежность теплоснабжения30

Часть 10. Технико-экономические	показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 35

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 36

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения   поселения, городского округа 37

Термины и определения 38

Нормативно-техническая (ссылочная) литература 40

Приложение А. Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона

его действия 42

Приложение Б. Схема административного деления с. Павловка с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) 43

Приложение В.  Схема системы тепловой сети с. Павловка 44

Приложение Г. Температурный график котельной в с. Павловка 45

Приложение Д. Письмо о наличии бесхозяйных тепловых сетей 46

Введение

Схема теплоснабжения актуализирована в 2024 году, на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения с. Павловка Назаровского района на период с 2024 по 2038 год».

Объем и состав проекта соответствует Приказу Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629)

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

ГЛАВА 1.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории села Павловка, Назаровского района, Красноярского края, существует децентрализованная система теплоснабжения.

В селе имеется 1 котельная установленной мощностью 2,16 Гкал/ч и по подключенной нагрузке 0,429 Гкал/ч.

Жилые одноквартирные дома села снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

На территории села осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - МУП "ЖКХ Назаровского района". Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания села.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении Б.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Котельная с. Павловка имеет два водогрейных котла производства ООО «Алтайгидрокомплект» марки КВр-1,25 установленных в 2018. Срок службы котлов - 10 лет. Год проведения последних наладочных работ – 2018г. Общая установленная мощность котельной составляет 2,16 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,429 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

Здание котельной - кирпичное, 1985 года постройки.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая. Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды - химподготовка.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В меж отопительный период котельная останавливается.

Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Структура основного (котлового) оборудования	по котельным представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гк ал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гк ал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Павловка, ул.Советская 13-а | КВр-1,25 | 1 | 2022 | 1,08 | 2,16 | 361 | 79,9 | 361 | 2022 |
|  |  | КВр-1,25 | 1 | 2022 | 1,08 |  | 361 | 79,9 |  | 2022 |

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных

Информация представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных, Гкал/ч

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Павловка, ул.Советская 13-а | 2,16 | нет | 2,16 | 0,01 | 2,15 |
| ИТОГО |  | 2,16 |  | 2,16 |  |  |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных

Информация представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторо в котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Павловка, ул.Советская 13-а | 2208 | 52 | н/д | Уголь бурый | 530,91 |

Среднегодовая загрузка оборудования котельных

Информация представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| N кот. | Наименование котельной, адрес | Установлен ная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | с. Павловка, ул.Советская 13-а | 2,16 | 2208 | 5808 |

способ учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в паровые и водяные тепловые сети – технический, приборный (прибор учета - ВЗЛЕТ ТСР-043, дата последней поверки – 2018 год.)

Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств.

Информация представлена в таблицах 2.5.- 2.7.

Таблица 2.5.  Насосы водогрейной части котельной

| Наименование оборудования | Марка насоса Эл. двигателя | Кол-во, шт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/ч | Полное давление, кгс/м2 | Потребляемая мощность, кВт | К.п.д.,% | Ток, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сетевые насосы: | Wilo IL 50/180-7.5/2 | 3 | 2925 | 45 | 4.0 | 7.5 | 88 | 13.6 | 380 |

Таблица 2.6.   Насосы паровой части котельной

| Наименование оборудования | Марка насоса Эл. двигателя | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/ч | Полное давление, кгс/м2 | Потребляемая мощность, кВт | К.п.д.,% | Ток, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Питательные насосы | Wilo MHI 803 3 | 2 | 2950 | 86 | 2.4 | 2,2 | 85 | 5 | 380 |

Таблица 2.7.  Котельно-вспомогательное оборудование (химводоподготовка, подогреватели)

| Наименование оборудования | Тип | Завод изготовитель | Год установки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность м3/ч | Диаметр, корпуса мм | Поверхность нагрева м2 | Вес без воды, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Химводоподготовка | АСДР «Комплексон-6» | ООО «Дикма» | 2017 | 1 | 1,5 | 32 | - | 20 |

Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Информация представлена в таблицах 2.8., 2.9.

Таблица 2.8. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной

| N п.п | Номер вывода тепловой мощност и (наимено вание теплопро вода) | Прекраще ние теплоснаб жения | Восстанов ление теплоснаб жения | Причина прекращения | Режим теплоснабжен ия | Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 24.12.2020 | 24.12.2020 | Ремонтные работы котла | Отопительный период | н/д |
|  |  | Всего событий | 1 |  |  | н/д |

Таблица 2.9. Динамика теплоснабжения котельных (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 3 | 4 | н/д |
| 2020 | 1 | 4 | н/д |
| 2021 | - | - | н/д |
| 2022 | - | - | н/д |
| 2023 | - | - | н/д |

Сведений о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования котельных нет;

Проектный и установленный топливный режим котельной

Информация представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10. Установленный топливный режим котельных

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Павловка, ул.Советская, 13-а | Уголь бурый | 3550 | 530,91 |

Резервное топливо котельной – уголь бурый.

Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде.

В таблице представлены характеристики котельных в ретроспективном периоде:

- средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной;

- удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии; собственные нужды;

- удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии;

- удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов;

- удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов; коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети (от установленной мощности котлоагрегатов котельных);

- доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети (от общего количества котельных);

- доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных);

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных);

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощности меньше или равной 10 Гкал/ч;

- общая частота прекращения подачи тепловой энергии потребителям от котельных;

- средняя продолжительность прекращения подачи тепловой энергии потребителям от котельных;

- средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения подачи тепловой энергии.

Таблица 2.11. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гка л | н/д | 240,4 | 297 | 297 | 297 |
| Собственные нужды | % | н/д | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гка л | 246,24 | 246,24 | 246,24 | 246,24 | 246,24 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/ Гкал | 31,622 | 31,622 | 31,622 | 31,622 | 31,622 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 /Гкал | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | Уголь бурый | Уголь бурый | Уголь бурый | Уголь бурый | Уголь бурый |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения с. Павловка, представлено в таблицах 3.1. -3.10.

Таблица 3.1

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -41 оС |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении В к данному разделу. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицы 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; |
| Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | Информация представлена в таб. 3.6. |
| Описание количества и средней тепловой мощности центральных тепловых пунктов | На тепловых сетях с. Павловка действующих центральных тепловых пунктов нет. |
| Описание количества и средней тепловой мощности индивидуальных тепловых пунктов | Информация не предоставлена |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях с. Павловка действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | Утвержденный график отпуск теплота приведен в таблице 3.7. Фактический график отпуска тепла соответствует утвержденному графику. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) представлена в таблице 3.10. |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) представлена в таблице 3.10. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений тепло-потребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Поселок Павловка характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии, теплоносителя; | Информация представлена в таблице 3.8. |
| Динамика нормативного удельного расхода сетевой воды (теплоносителя); | Информация представлена в таблице 3.9. |
| Динамика нормативных значений и фактических данных по надежности теплоснабжения потребителей; | Информация представлена в таблице 3.10. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | Диспетчерская служба отсутствует. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций села Павловка нет. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Защиты тепловых сетей села Павловка от превышения давления нет. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Таблица 3.2. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции.

| № п/п | Наименование участка (наименование начальной и конечной точки участка) | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап. ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная-ТК1 | 159 | 45 |  | Мин,вата | Канальная |
| 2 | ТК1-Школьные мастерские | 57 | 55 | 2010 | Мин,вата | Канальная |
| 3 | ТК1-ТК2 | 159 | 35 |  | Мин.вата | Канальная |
| 4 | ТК2-школа ул.Советская№15 | 76 | 75 |  | Мин,вата | Канальная |
| 5 | ТК2-общежитие ул.Советская№13 | 60 | 10 | 2010 | Мин.вата | Канальная |
| 6 | ТК2-ТК3 | 133 | 84 |  | Мин,вата | Канальная |
| 7 | ТК3-жилой 2х кв.дом ул.Советская№8 | 25 | 100 |  | Мин.вата | Канальная |
| 8 | ТК3-ТК4 | 108 | 150 |  | Мин,вата | Канальная |
| 9 | ТК4-Детский сад ул.Советская№11 | 89 | 73 |  | Мин.вата | Канальная |
| 10 | ТК4- гараж с/а | 57 | 91 |  | Мин,вата | Канальная |
| 11 | ТК4-ТК5 | 108 | 144 |  | Мин,вата | Канальная |
| 12 | ТК5-с/а, больница | 89 | 20 |  | Мин.вата | Канальная |
| 13 | ТК5-ТК6 | 108 | 40 |  | Мин.вата | Канальная |
| 14 | ТК6- СДК | 108 | 125 |  | Мин.вата | Канальная |
| 15 | ТК3-перекресток ул. Октябрьская- Центральная | 89 | 450 |  | Мин.вата | Канальная |
| 16 | перекресток ул. Советская- Центральная – перекресток ул. Октябрьская | 89 | 50 |  | Мин.вата | Канальная |
| 17 | перекресток ул. Октябрьская – гараж МУП ЖКХ | 40 | 6 |  | Мин.вата | Канальная |
| 18 | перекресток ул. Октябрьская- ул.Октябрьская д.4 | 57 | 250 | 2020 | Мин.вата | Канальная |
| 19 | перекресток ул. Октябрьская – перекресток ул. Юбилейная | 76 89 | 80 170 | 2019 | Мин.вата | Канальная |
| 20 | перекресток ул. Юбилейная – ул. Юбилейная д.7 | 89 | 350 | 2018 | Мин.вата | Канальная |
|  | Общая протяженность | сети | 2403м |  |  |  |

## Таблица 3.3. Общая характеристика тепловых сетей.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 100 | 2,5 |
| 40 | 6 | 0,24 |
| 57 | 315 | 18 |
| 76 | 246 | 18,7 |
| 89 | 1113 | 99,1 |
| 108 | 125 | 15,6 |
| 108 | 498 | 66,23 |
| Всего | 2403 | 220,4 |

Таблица 3.4. Способы прокладки магистральных тепловых сетей

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная |  |  |
| Канальная | 2403 | 220,4 |
| непроходной канал |  |  |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Безканальная |  |  |
| Всего | 2403 | 220,4 |

## Таблица 3.5. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки.

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 2143 |  |
| С 1991 по 1998 |  |  |
| С 1999 по 2003 |  |  |
| С 2004 | 260 |  |
| Всего | 2403 | 220,4 |

## Таблица 3.6. Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей

| Год актуализации | Строительство магистральных тепловых сетей, м2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2 | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2 | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | - | нет | - | - | - | - |
| 2017 | - | нет | - | - | - | - |
| 2018 | - | ул. Юбилейная, диам. 89, прот.12м | - | - | - | - |
| 2019 | - | Переход с ул. Октябрьской на ул. Юбилейную, диам.89мм, прот. 80м | - | - | - | - |
| 2020 | - | ул. Октябрьская диам. 57мм, прот.170м | - | - | - | - |
| 2021 | - | нет | - | - | - | - |
| 2022 | - | нет | - | - | - | - |
| 2023 | - | нет | - | - | - | - |

## Таблица 3.7. Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке

| Температура наружного воздуха, °C | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем теплопроводе, °C | Нормативная температура теплоносителя на входе в ТФУ в обратном теплопроводе, °C | Температура наружного воздуха, °C | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем теплопроводе, °C | Нормативная температура теплоносителя на входе в ТФУ в обратном теплопроводе, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 32,9 | 29,5 | -16 | 65,2 | 52,7 |
| 9 | 34,1 | 30,6 | -17 | 66,4 | 53,5 |
| 8 | 35,4 | 31,7 | -18 | 67,7 | 54,3 |
| 7 | 36,6 | 32,7 | -19 | 68,9 | 55,0 |
| 6 | 37,9 | 33,7 | -20 | 70,2 | 55,8 |
| 5 | 39,1 | 34,7 | -21 | 71,4 | 56,5 |
| 4 | 40,4 | 35,7 | -22 | 72,6 | 57,3 |
| 3 | 41,6 | 36,6 | -23 | 73,9 | 58,0 |
| 2 | 42,8 | 37,6 | -24 | 75,1 | 58,8 |
| 1 | 44,1 | 38,5 | -25 | 76,4 | 59,5 |
| 0 | 45,3 | 39,4 | -26 | 77,6 | 60,2 |
| -1 | 46,6 | 40,3 | -27 | 78,9 | 60,0 |
| -2 | 47,8 | 41,2 | -28 | 80,1 | 61,7 |
| -3 | 49,0 | 42,1 | -29 | 81,3 | 62,4 |
| -4 | 50,3 | 43,0 | -30 | 82,6 | 63,1 |
| -5 | 51,5 | 43,8 | -31 | 83,8 | 63,8 |
| -6 | 52,8 | 44,7 | -32 | 85,1 | 64,5 |
| -7 | 54,0 | 45,5 | -33 | 86,3 | 65,2 |
| -8 | 55,3 | 46,3 | -34 | 87,5 | 65,9 |
| -9 | 56,5 | 47,2 | -35 | 88,8 | 66,6 |
| -10 | 57,7 | 48,0 | -36 | 90,0 | 67,3 |
| -11 | 59,0 | 48,8 | -37 | 91,3 | 68,0 |
| -12 | 60,2 | 49,6 | -38 | 92,5 | 68,6 |
| -13 | 61,5 | 50,4 | -39 | 93,8 | 69,3 |
| -14 | 62,7 | 51,2 | -40 | 95,0 | 70,0 |
| -15 | 63,9 | 52,0 |  |  |  |

## Таблица 3.8. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистраль ные тепловые сети | Распределите льные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017 | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | - | н/д | н/д | 358,8 | 17 |
| 2021 | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | - | н/д | н/д | н/д | н/д |

## Таблица 3.9. Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | н/д | н/д | н/д |
| 2017 | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | 2,59 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д |

## Таблица 3.10. Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 3 | 3 | н/д | н/д |
| 2017 | 1 | 2 | н/д | н/д |
| 2018 | 4 | 4 | н/д | н/д |
| 2019 | 2 | 3 | н/д | н/д |
| 2020 | нет | - | - | - |
| 2021 | нет | - | - | - |
| 2022 | нет | - | - | - |
| 2023 | нет | - | - | - |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Павловка действует один источник централизованного теплоснабжения имеющие наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Зоны действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Наименование абонента | Адрес |
| Администрация | ул. Советская №9 |
| Больница | ул. Советская №9 |
| Детский сад | ул. Советская №11 |
| Школа, школьные мастерские | ул. Советская №15 |
| Дом культуры | ул. Центральная №23 |
| Отделение Почты России | ул. Центральная №20-1 |
| Гараж администрации | ул. Советская №9А |
| Гараж МУП «ЖКХ Назаровского района» | ул. Центральная №22 |
| Жилой 2-х квартирный дом | ул. Советская №8 |
| Жилой дом | ул. Советская №13 |
| Жилой дом | ул. Октябрьская №2 |
| Жилой дом | ул. Октябрьская №4 |
| Жилой дом | ул. Юбилейная №1 |
| Жилой дом | ул. Юбилейная №3 |
| Жилой дом | ул. Юбилейная №5 |
| Жилой дом | ул. Юбилейная №7 |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Схема административного деления села Павловка с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) приведена в Приложении Б.

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального

деления при расчетных температурах наружного воздуха

Суммарные тепловые нагрузки потребителей с. Павловка (без учета потерь тепловой энергии) в базовом периоде (2023г.) составили 0,429 Гкал/ч, (см. Таблица 5.1):

Таблица 5.1.

| Элемент территориального деления | Количество потребителей | Значение потребления тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/час | за отопительный период, Гкал | за год, Гкал |
| Население (дома) | 9 | 0,089 | 520,8 | 520,8 |
| Бюджетные потребители (учреждения) | 5 | 0,338 | 1969,63 | 1969,63 |
| Прочие потребители | 1 | 0,002 | 5,04 | 5,04 |
| Итого |  | 0,429 | 2495,47 | 2495,47 |

б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Неудовлетворительное качество теплоснабжения объектов жилого фонда приводит к необходимости оборудовать такие объекты индивидуальными системами отопления. В том числе применяются и квартирные источники тепла.

В целом, система теплоснабжения квартиры состоит из трех основных элементов – источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах с. Павловка нет сведений.

в) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного

воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Население | 0,089 | 0,089 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бюджетные потребители | 0,338 | 0,338 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прочие потребители | 0,002 | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0,429 | 0,429 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – минус 41°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,787 (резерв) | 1,787 (резерв) | 1,787 (резерв) | 1,787 (резерв) | 1,787 (резерв) |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Часть 7. Балансы теплоносителя

На источнике тепловой энергии села Павловка, имеется водоподготовительная установка теплоносителя для тепловых сетей. Теплоноситель в системе теплоснабжения с. Павловка предназначен для передачи теплоты.

Количество теплоносителя, использованное на нормативные утечки, сведено в таблицу 7.1

Таблица 7.1. Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии, тыс. м3

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.2. Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения.

| Параметр | Единицы измерени я | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Поставки и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной с. Павловка в качестве основного вида топлива используется бурый уголь. Характеристика топлива представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной.

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурально го топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурально го топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Ключинский | 460,42 | 678,18 | 1041 | 530,91 | 97,60 | 3550 |
| Итого | 460,42 | 678,18 | 1041 | 530,91 | 97,60 | 3550 |

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы

следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть.

В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов ω,( 1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

где,

ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год):

где,

а – эмпирический коэффициент, принимается 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;

Kс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектировании Кс=1.

Во всех других случаях рассчитывается по формуле:

где,

И – индекс утраты ресурса;

n – возраст трубопровода, год;

- – расчетный срок службы трубопровода, год.

Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу 9.1.

Таблица 9.1.

| № п/п | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина трубопровода, м | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная-ТК1 | 1983 | 45 | 0,000319141 | 0,999683063 |
| 2 | ТК1-Школьные мастерские | 2010 | 55 | 8,35813E-07 | 0,99999917 |
| 3 | ТК1-ТК2 | 1983 | 35 | 0,000302886 | 0,999699203 |
| 4 | ТК2-школа ул.Советская№15 | 1983 | 75 | 0,000354917 | 0,99964754 |
| 5 | ТК2-общежитие ул.Советская№13 | 2010 | 10 | 5,86292E-07 | 0,999999418 |
| 6 | ТК2-ТК3 | 1983 | 84 | 0,000363382 | 0,999639135 |
| 7 | ТК3-жилой 2х кв.дом ул.Советская№8 | 1983 | 100 | 0,000376802 | 0,99962581 |
| 8 | ТК3-ТК4 | 1983 | 150 | 0,000409959 | 0,99959289 |
| 9 | ТК4-Детский сад ул.Советская№11 | 1983 | 73 | 0,000352927 | 0,999649516 |
| 10 | ТК4- гараж с/а | 1983 | 91 | 0,000363382 | 0,999639135 |
| 11 | ТК4-ТК5 | 1983 | 144 | 0,000419776 | 0,99959302 |
| 12 | ТК5-с/а, больница | 1983 | 20 | 0,000269605 | 0,99973225 |
| 13 | ТК5-ТК6 | 1983 | 40 | 0,000317652 | 0,999684541 |
| 14 | ТК6- СДК | 1983 | 125 | 0,000311417 | 0,999690732 |
| 15 | ТК3-перекресток ул. Октябрьская- Центральная | 1983 | 450 | 0,000282413 | 0,999719532 |
| 16 | перекресток ул. Советская- Центральная – перекресток ул. Октябрьская | 1983 | 50 | 0,000488967 | 0,99951445 |
| 17 | перекресток ул. Октябрьская – гараж МУП ЖКХ | 1983 | 6 | 0,000376802 | 0,99962581 |
| 18 | перекресток ул. Октябрьская- ул.Октябрьская д.4 | 2018 | 250 | 9,95828E-07 | 0,9999998 |
| 19 | перекресток ул. Октябрьская – перекресток ул. Юбилейная | 2019 | 80 | 9,22321E-07 | 0,9999991 |
| 20 | перекресток ул. Октябрьская – перекресток ул. Юбилейная | 1983 | 170 | 0,000455916 | 0,999547263 |
| 21 | перекресток ул. Юбилейная – ул. Юбилейная д.7 | 2018 | 350 | 9,42135E-07 | 0,999999995 |

Таблица 9.2. Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения.

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 2 | нет | нет | нет | нет |
| отопительный период, 1/км/оп | н/д | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | н/д | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | н/д | нет | нет | нет | нет |
| отопительный период, 1/км/оп | н/д | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | н/д | нет | нет | нет | нет |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 2 | нет | нет | нет | нет |

Таблица 9.3. Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3 | нет | нет | нет | нет |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3 | нет | нет | нет | нет |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3 | нет | нет | нет | нет |

Таблица 9.4. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах

наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, °С;

-  время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

- -температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , °С;

- - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40, ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при   имеет следующий вид:

где внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

В таблице 9.5. представлен расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

Таблица 9.5.

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С |
| --- | --- | --- |
| -40 | 89 | 5,72 |
| -35 | 145 | 6,28 |
| -30 | 223 | 6,97 |
| -25 | 369 | 7,82 |
| -20 | 424 | 8,92 |
| -15 | 503 | 10,38 |
| -10 | 676 | 12,40 |
| -5 | 797 | 15,42 |
| 0 | 1043 | 20,43 |
| +5 | 940 | 30,48 |
| +8 | 368 | 43,94 |

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Таблица 10.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии (с НДС)

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | н/д | 2,156 | н/д | н/д | 2,156 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в паре, тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | н/д | 2,156 | н/д | н/д | 1,5575 |
| в паре, тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | н/д | 2,156 | н/д | н/д | 1,5575 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4987,06 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | 1246,15 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 599,862 | 531,656 | н/д | 599,862 | 1777,51 |
| Прибыль, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | 8010,72 |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории с. Павловка услуги по теплоснабжению оказывает МУП «ЖКХ Назаровского района»

а) динамика утвержденных тарифов

данные представлены в таблице 11.1.

б) структуры цен (тарифов) установленных на момент разработки схем теплоснабжения:

данные не предоставлены.

в) количество отпущенной тепловой энергии

данные представлены в таблице 11.2.

г) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных

средств от осуществления указанной деятельности:

данные не предоставлены.

д) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для

социально значимых категорий потребителей:

данные не предоставлены.

Таблица 11.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № п/п | Наименование ЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ Назаровского района» (1полугодие) | 1970,21 | 2056,30 | 2150,48 | 2497,45 | 2 594,67 |
| 2 | МУП «ЖКХ Назаровского района» (2 полугодие) | 2056,30 | 2150,48 | 2249,19 | 2597,35 | - |

Таблица 11.2. Количество отпущенной тепловой энергии, тыс. Гкал

| № п/п | Наименование ЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ Назаровского района» (Отпуск в сеть) | н/д | 2,156 | н/д | н/д | 1,5575 |

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

1. Котельная не имеют приборов учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии, и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности

даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

2. По предоставленным сведениями все источники тепловой энергии в достаточной

степени укомплектованы специалистами.

3. Вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только в период подготовки к очередному отопительному сезону.

Проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой энергии разделены на две

группы и сведены в табличный вид.

| Наименование источника тепла | Проблемы в системах теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | В котельной | На тепловых сетях |
| Котельная с. Павловка | 1. Отсутствие средств автоматизации и диспетчеризации; | 1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей; 2.Низкое качество теплоизоляции. |

Термины и определения

При формировании схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется

к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц

Нормативно-техническая (ссылочная) литература

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 27.08.2012, от 27.08.2012);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 №258, от 27.08.2012 №857);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";

- Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- Приказ Минэкономразвития № 416 от 19.12.2009 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Строительные нормы и правила СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

Приложение А

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия

Приложение Б

Схема административного деления с. Павловка с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)

Приложение В

Схема системы тепловой сети с. Павловка

Приложение Г.

Температурный график котельной в с. Павловка

Приложение Д.

Письмо о наличии бесхозяйных тепловых сетей

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С. ПАВЛОВКА НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2038 ГОДЫ

Том 2

Схема теплоснабжения.

Перспективное потребление тепловой энергии

с. Павловка, Назаровского района, Красноярского края

2024г.

Состав      документации

Том 1 - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии.

Том 2 - Схема теплоснабжения.  Перспективное потребление тепловой энергии

Содержание

Введение10

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на	 тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения  11

1.1.	Площадь  строительных  фондов  и приросты  площади  строительных  фондов по расчетным	элементам	территориального	деления с разделением	объектов строительства   на  многоквартирные   дома,  жилые  дома,  общественные   здания   и производственные  здания промышленных  предприятий  по этапам  - на каждый  год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)11

1.2.	Объемы потребления тепловой  энергии  (мощности), теплоносителя  и приросты потребления  тепловой  энергии  (мощности),  теплоносителя  с разделением  по видам теплопотребления   в   каждом   расчетном   элементе   территориального   деления   на каждом этапе 13

1.3.	Потребление	тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений   производственных  зон и их перепрофилирования  и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными  объектами с разделением по видам теплопотребления  и по видам теплоносителя  (горячая вода и пар) на каждом этапе14

Раздел 2.  Электронная модель системы теплоснабжения поселения 15

Раздел 3.  Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 16

3.1.	Радиус эффективного теплоснабжения 16

3.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 16

3.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 16

3.4.	Перспективные балансы тепловой	мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников	тепловой энергии, в	том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 17

3.4.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 17

3.4.2.   Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 17

3.4.3.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 17

3.4.4.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто 17

3.4.5.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 18

3.4.6.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе	 источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной  тепловой мощности 18

3.4.7.   Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности,	 долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф 18

Раздел 4.  Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения .19

4.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения) 19

4.2.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 19

4.3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения 19

Раздел 5.  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 20

5.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 20

5.2.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 20

Раздел 6.  Предложения по	строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 21

6.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа 21

6.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 21

6.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 21

6.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных 21

6.5.	Меры	по переоборудованию котельных	в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа22

6.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 22

6.7.	Решения о загрузке	источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками  тепловой  энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе22

6.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения 22

6.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии  с  учетом  аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 22

Раздел 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 24

7.1.	Предложения	 по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки   из   зон   с   дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  (использование существующих резервов)24

7.2.	Предложения	 по строительству и	реконструкции тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 24

7.3.	Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  в  целях обеспечения  условий,  при  наличии  которых  существует  возможность  поставок тепловой  энергии  потребителям  от  различных  источников  тепловой  энергии  при сохранении надежности теплоснабжения 24

7.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода  котельных  в  пиковый  режим  работы  или  ликвидации  котельных  по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа 24

7.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 24

Раздел 8.  Перспективные топливные балансы 26

Раздел 9.  Оценка надежности теплоснабжения 27

Раздел 10.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 29

Раздел 11.  Решения о распределении тепловой  нагрузки  между  источниками  тепловой энергии 33

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 34

Раздел 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 35

13.1.	Оценка финансовых	 потребностей для осуществления	строительства, реконструкции  и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей36

13.2.	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 38

13.3.	Расчеты эффективности инвестиций 44

Раздел 14. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 47

14.1.	Предложения по величине необходимых	инвестиций в	строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе 47

14.2.	Предложения по величине необходимых	инвестиций в	строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 47

14.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 48

Раздел 15. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 49

15.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 49

15.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техно-логических нарушений на источниках тепловой энергии 49

15.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 49

15.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 50

15.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 50

15.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчет-ной тепловой нагрузке 51

15.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей вели-чине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) 51

15.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 51

15.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 51

15.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 51

15.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)52

15.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) 52

15.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепло-вой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) 53

15.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом российской федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. 53

Раздел 16. Ценовые (тарифные) последствия 54

16.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 54

16.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 57

16.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 57

Раздел 17. Реестр единых теплоснабжающих организаций 58

17.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения 58

17.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 58

17.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 58

17.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 58

17.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 59

Раздел 18. Реестр  мероприятий схемы теплоснабжения 60

18.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 60

18.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 60

18.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 60

Раздел 19.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабже-ния и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения................................................... .60

Раздел 20. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 62

20.1. Перечень предложений и замечаний, поступивших при актуализации схемы теплоснабжения 62

20.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения 62

20.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 62

Термины и определения63

Нормативно-техническая (ссылочная) литература65

Введение

Схема теплоснабжения актуализирована в 2021 году, на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения с. Павловка Назаровского района на период с 2021 по 2035 год».

Объем и состав проекта соответствует Приказу Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629)

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Раздел 1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)	и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).

На первом этапе с 2024 по 2028 г не предусмотрено строительство объектов, которые предполагается подключать к централизованной системе теплоснабжения

На втором этапе с 2029 по 2033 г не предусмотрено строительство объектов, которые предполагается подключать к централизованной системе теплоснабжения.

На третьем этапе с 2034 по 2038 г не предусмотрено строительство объектов, которые предполагается подключать к централизованной системе теплоснабжения:

Производственные здания промышленных предприятий

На территории с. Павловка на момент обследования отсутствуют производственные предприятия, подключенные к котельной села.

Объекты социально-культурного обслуживания (общественные здания)

На момент разработки схемы теплоснабжения объекты социально-культурного обслуживания в с. Павловка представлены следующими учреждениями:

Таблица 1.1

| Теплоисточник | Присоединенный потребитель (по реестру договоров) | Отапливаемая площадь | Заявленная максимальная нагрузка, Гкал/ч отопление | Полезный отпуск год, Гкал (план) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Павловка | Амбулатория,гараж/283,3кв.м+20кв.м |  | 0,02 | 101,992+7,2 |  |
|  | Гараж с/а /275кв.м |  | 0,0171 | 99 |  |
|  | Здание с/а/285,8кв.м |  | 0,01 | 102 |  |
|  | СДК/счетчик/1404кв.м |  | 0,0871 | 505,44 |  |
|  | Д/сад/1052кв.м |  | 0,0653 | 379 |  |
|  | Школа/1871кв.м |  | 0,116 | 674 |  |
|  | Гараж-мастерские/280кв.м |  | 0,0174 | 101 |  |
|  | Администрация с. Павловка/счетчик/36,2 кв.м Администрация с. Павловка /23,35кв.м. |  | 0,001 0,0009 | отсутствует 5,04 |  |
| Итого котельная с.Павловка |  |  | 0,34 | 1974,67 |  |

На первом этапе строительства объектов социально-культурного обслуживания не предусмотрено.

На втором и третьем этапе строительства объектов социально-культурного обслуживания не предусмотрено.

Динамику изменения потребности в тепловой энергии объектами жилого фонда и объектами соцкультбыта по этапам развития можно проследить в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| Временной период |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028г. | 2029-2033г. | 2034-2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые строения | площадь, м² | 1167,9 | 1135,7 | 1135,7 | 1135,7 | 1135,7 | 1135,7 | 1135,7 | 1135,7 |
|  | нагрузка, Гкал/час | н/д | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Сносимые жилые строения | площадь, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектируемые жилые строения | площадь, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | площадь, м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | нагрузка, Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Производственные здания | площадь, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | нагрузка, Гкал/час | н/д | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Согласно таблице нагрузок по потребителям с. Павловка объем потребления тепловой энергии для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлено в таблице 1.3

Таблица 1.3

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Население | 0,089 | 0,089 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бюджетные потребители | 0,338 | 0,338 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прочие потребители | 0,002 | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0,429 | 0,429 | 0 | 0 | 0 |

Приросты потребления тепловой энергии (Гкал/час) для жилых и общественных зданий

по видам теплопотребления на каждом этапе развития сведены в таблицу 1.4

Таблица 1.4

| Элемент территориального деления | Вид теплопотребления | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028г. | 2029-2033г. | 2034-2038г. |
| Население | Отопление | н/д | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | н/д | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Бюджетные потребители | Отопление | н/д | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | н/д | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| Прочие потребители | Отопление | н/д | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | н/д | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Итого |  | н/д | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Объем потребления тепловой энергии для объектов, расположенных в производственных зонах по видам теплопотребления и по видам теплоносителя останется без изменений на протяжении всего развития села до 2038 года.

Производственные объекты не будут подключены к централизованной системе теплоснабжения населенного пункта.

Раздел 2.  Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2018 г. №405 «О внесении изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей актуализации не разрабатывается.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

3.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

В настоящее время на территории с. Павловка Назаровского района, Красноярского края, существует децентрализованная система теплоснабжения.

В селе имеется одна котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 0,429 Гкал/ч.

Основной жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

Зоны действия существующих систем теплоснабжения от источников тепловой энергии представлены в приложении А тома 1.

С 2025 по 2038 год зона действия котельной не изменится и будет соответствовать зоне указанной в томе 1.

3.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В настоящее время централизованным теплоснабжением обеспечено 9-ть жилых домов и 5-ть административных зданий. Данные абоненты представлены на схеме тепловой сети (приложении В, том 1). Все остальные абоненты имеют индивидуальные источники тепла.

На расчетный период в перспективных и существующих зоны действия индивидуальных источников тепла остаются без изменения

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

3.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Таблица 3.1

| Источник тепловой энергии | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Павловка | 2,16 | 2,16 |

3.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют.

Значения располагаемой мощности существующих и перспективных источников тепловой энергии приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Источник тепловой энергии | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Павловка | 2,16 | 2,16 |

3.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Таблица 3.3

| Источник тепловой энергии | Существующее значение затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Существующее значение затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Павловка | 0,01 | 0,01 |

3.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 3.4

| Источник тепловой энергии | Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Павловка | 2,15 | 2,15 |

3.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Таблица 3.5

| Источник тепловой энергии | Существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час | Перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Павловка | 0,196 | 0,196 |

3.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

3.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Таблица 3.6

| Источник тепловой энергии | Существующие тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час | Перспективные тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Павловка | 0,429 | 0,429 |

Раздел 4. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения

4.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения отсутствуют

4.2. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения отсутствуют.

4.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения отсутствуют

Раздел 5. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

5.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Таблица 5.1

| Источник тепловой энергии | Производительность водоподготовительной установки, м³/час | Потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м³/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Павловка | 1,5 | 38,28 |

5.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах ГВС для открытых систем теплоснабжения…»

Таблица 5.2

| Источник тепловой энергии | Потери теплоносителя в аварийном режиме работы системы теплоснабжения, м³ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Павловка | 0,77 |  |

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

6.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа.

В соответствии с перспективными нагрузками строительство новой котельной не требуется. Существующей котельной достаточно.

6.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В 2023-2026 годах производится реконструкция котельной с. Павловка в следующем объеме:

- В 2023 году выполнена замена одного котла (котел мощностью 0,8 Гкал/час).

- В 2026 году предлагается выполнить установку второго контура в котельной.

6.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Основными методами повышения эффективности работы систем теплоснабжения являются:

1. Повышение эффективности использования топлива;

2. Снижение числа нештатных (аварийных) ситуаций.

Энергетическая эффективность теплофикации оценивается по экономии топлива, получаемой при удовлетворении от котельных заданного энергопотребления определенного круга потребителей или сельского поселения в целом, по сравнению с расходом топлива при раздельном методе удовлетворения этих же нагрузок.

В настоящее время у МУП "ЖКХ Назаровского района" имеется программа мероприятий по экономии топлива, программа мероприятий по достижению нормативных значений, программа мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды.

Ежедневно проводится анализ технического состояния работы оборудования. Проводятся работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений. По результатам испытаний составляются режимные карты работы оборудования для оперативного персонала с целью ведения экономичного режима работы оборудования источников тепловой энергии.

6.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, не разрабатываются. Существующая котельная имеет оборудование для выработки только тепловой энергии.

Перевод существующей котельной в режим комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не целесообразен.

6.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Перевод котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

6.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Действующая котельная, обеспечивающие теплоснабжение потребителей с. Павловка, покрывают нагрузки коммунально-бытовой в полном объеме, и работает в основном режиме теплоснабжения. Поэтому предложения для перевода в пиковый режим работы котельных не предполагается.

6.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии является не целесообразным, так как в селе только один источник тепла.

6.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В связи с тем, что котельные работают на систему теплоснабжения по 1-но контурной схеме и котельное оборудование не предназначено для повышенных параметров теплоносителя, оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в с. Павловка будем температурный график 95/70°С.

6.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности дополнительных источников не разрабатывались, поскольку существующая мощность источников тепловой энергии с.Павловка обеспечивает существующую потребность в тепловой энергии. Увеличение возможного роста в потребности тепловой энергии до 2038 года не предполагается.

Раздел 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

7.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей для перераспределения тепловой мощности не требуется, в связи с отсутствием необходимости перераспределения

7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии не требуется, в связи с отсутствием приростов тепловой энергии.

7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется. Так как источник тепловой энергии в с. Павловка единственный.

7.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения см. п. 7.5

7.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в схеме теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей на участках, указанных в таблице 7.1

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование участка (наименование начальной и конечной точки участка) | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная-ТК1 | 133 | 45 | скорлупы ППУ | канальная |
| 2 | ТК1-Школьные мастерские | 57 | 55 | скорлупы ППУ | канальная |
| 3 | ТК1-ТК2 | 133 | 35 | скорлупы ППУ | канальная |
| 4 | ТК2-школа ул.Советская№15 | 76 | 75 | скорлупы ППУ | канальная |
| 5 | ТК2-общежитие ул.Советская№13 | 57 | 10 | скорлупы ППУ | канальная |
| 6 | ТК2-ТК3 | 133 | 84 | скорлупы ППУ | канальная |
| 7 | ТК3-жилой 2х кв.дом ул.Советская№8 | 25 | 100 | скорлупы ППУ | канальная |
| 8 | ТК3-ТК4 | 133 | 150 | скорлупы ППУ | канальная |
| 9 | ТК4-Детский сад ул.Советская№11 | 89 | 73 | скорлупы ППУ | канальная |
| 10 | ТК4- гараж с/а | 76 | 91 | скорлупы ППУ | канальная |
| 11 | ТК4-ТК5 | 133 | 144 | скорлупы ППУ | канальная |
| 12 | ТК5-с/а, больница | 89 | 20 | скорлупы ППУ | канальная |
| 13 | ТК5-ТК6 | 133 | 40 | скорлупы ППУ | канальная |
| 14 | ТК6- СДК | 125 | 125 | скорлупы ППУ | канальная |
| 15 | ТК3-перекресток ул. Октябрьская- Центральная | 89 | 450 | скорлупы ППУ | канальная |
| 16 | перекресток ул. Советская- Центральная – перекресток ул. Октябрьская | 89 | 50 | скорлупы ППУ | канальная |
| 17 | перекресток ул. Октябрьская – гараж МУП ЖКХ | 40 | 6 | скорлупы ППУ | канальная |
| 18 | перекресток ул. Октябрьская- ул.Октябрьская д.4 | 57 | 250 | скорлупы ППУ | канальная |
| 19 | перекресток ул. Октябрьская – перекресток ул. Юбилейная | 76 | 80 | скорлупы ППУ | канальная |
| 20 | перекресток ул. Октябрьская – перекресток ул. Юбилейная | 89 | 170 | скорлупы ППУ | канальная |
| 21 | перекресток ул. Юбилейная – ул. Юбилейная д.7 | 89 | 350 | скорлупы ППУ | канальная |
|  | Общая протяженность | сети | 2403м |  |  |

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Поставки и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной села Павловка в качестве основного вида топлива используется бурый уголь 2БР. Характеристика топлива представлена в таблице 8.1

Таблица 8.1

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурый уголь 2БР | Канско-Ачинский угольный бассейн | 3260 |  |

Перспективные топливные балансы для котельной с. Павловка на каждом этапе развития представлено в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Этапы строительства | Значение потребления тепловой энергии, Гкал/час | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, тыс. Гкал | Расчетное потребление в год нат. топлива, т./год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019г. | 0,429 | 1,797 | 530,91 |
| 2020г. | 0,429 | 1,797 | 530,91 |
| 2021г. | 0,429 | 1,797 | 530,91 |
| 2022г. | 0,429 | 1,797 | 530,91 |
| 2023г. | 0,429 | 1,797 | 530,91 |
| 2024-2028г. | 0,429 | 1,797 | 530,91 |
| 2029-2033г. | 0,429 | 1,797 | 530,91 |
| 2024-2038г. | 0,429 | 1,797 | 530,91 |

Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения

При сопоставлении результатов расчета с том 1 ОСТ с. Павловка следует, что система на данный момент жизнеспособна и готова выполнять поставленные задачи на протяжении 5-10 лет. После окончания вышеупомянутого периода произойдет массовый всплеск отказов системы централизованного теплоснабжения, что приведет к массовому недоотпуску тепловой энергии.

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях с Павловка рекомендованы следующие мероприятия:

- произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в МУП "ЖКХ Назаровского района". Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;

- взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;

- принять меры по проведению противокоррозионной защиты;

- пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41-02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

- после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы выполненные по современной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово-предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 №191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2000 . Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей.

Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать присоставлении планов ремонтов тепловых сетей.

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Единая теплоснабжающая организация должна отвечать критериям, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие, которое будет единой теплоснабжающей организацией обязано при осуществлении своей деятельности выполнить следующее, а именно:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей схеме теплоснабжения единицы территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в качестве единой теплоснабжающей организации предлагается принять МУП "ЖКХ Назаровского района".

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

С учетом отсутствия других источников тепловой энергии в с. Павловка, кроме существующей котельной, на перспективу до 2038 года решения по распределению тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствуют.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет МУП "ЖКХ Назаровского района" бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На 31.12.2023 таких участков тепловых сетей в с. Павловка не было выявлено.

Раздел 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

б) Технические подходы и структурные изменения.

В дальнейшем переход к многоконтурности схем, независимому присоединению отопительной нагрузки и закрытым схемам ГВС позволит реализовать перспективные подходы к построению теплоснабжающих систем – организация совместной работы источников на общие тепловые сети.

в) Основные экономические показатели.

В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется широкий выбор как импортного, так и отечественного оборудования для котельных. Данное оборудование отличается стоимостью, показателями эффективности и надежности работы.

В каждом конкретном случае основной перечень оборудования котельной будет зависеть от технических характеристик.

Для реконструкции котельной, кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы (таблица 13.1).

Таблица 13.1

| Составление проектно-сметной документации | 5-7% |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 50-60% |
| Оборудование | 20-30% |
| Прочие | 10-12% |

Исходя из средних значений стоимости оборудования, проектирования, монтажа, наладки, были определены суммарные капитальные вложения необходимые для перевода существующих и новых потребителей с. Павловка, на закрытые схемы горячего водоснабжения и независимое подключение отопительной нагрузки.

Для строительства тепловой сети кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы (таблица 13.2).

Таблица 13.2

| Составление проектно-сметной документации | 5-7% |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 75-85% |
| Оборудование | 10-20% |
| Прочие | 5-10% |

Реализация мероприятий производится согласно календарному плану, освоение инвестиций по программе и завершение должно осуществляться не позднее 2025 года.

Указанные капитальные вложения являются ориентировочными и требуют уточнения при составлении проектно-сметной документации каждого конкретного проекта.

Инвестиции в реконструкцию существующих котельных, необходимо замена котла, установка второго контура в котельной (таблица 13.3) в ценах 2020 года с учетом индексации.

Таблица 13.3

| Котельная с. Павловка | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 382 |
| Оборудование | 1256 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 3276 |
| Прочие | 546 |
| Всего капитальные затраты | 5460 |

Инвестиции в строительство тепловой сети от реконструируемой котельной с. Павловка, Красноярского края, протяженностью в две ветки 2 403 метра в ценах 2020 года с учетом индексации (таблица 13.4)

Таблица 13.4

| Тепловая сеть | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 9034 |
| Оборудование | 15057 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 118948 |
| Прочие | 7528 |
| Всего капитальные затраты | 150567 |

13.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Инвестиции в строительство тепловой сети от реконструируемых котельных» с. Павловка, Красноярского края, протяженностью в две ветки 2 338 метров в том числе:

- по 2 этапу 2403 метра потребуется 150 567 тыс. руб.

Инвестиции в реконструкцию котельной с. Павловка, Красноярского края, составит порядка 5 460 тыс. руб.

За основу стоимость взята в ценах 2015г. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года

Таблица 13.1.1 - финансовые потребности в реализацию по демонтажу, реконструкции и новому строительству энергетических мощностей на существующих и перспективных площадках для рационального варианта схемы теплоснабжения с. Павловка (тыс. руб. в ценах 2020г.)

| Наименование работ / статьи затрат | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2033г. | 2034-2038г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 152 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| Оборудование | 502 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 1310 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276 |
| Прочие | 218 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| Всего капитальные затраты | 2182 | 3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 |
| НДС | 436,4 | 655,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 |
| Всего смета проекта | 2618,4 | 3933,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552 |
| Строительство и реконструкция тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 2258,5 | 2258,5 | 2258,5 | 2258,5 | 0 | 0 | 0 | 9034 |
| Оборудование | 3764,25 | 3764,25 | 3764,25 | 3764,25 | 0 | 0 | 0 | 15057 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 29737 | 29737 | 29737 | 29737 | 0 | 0 | 0 | 118948 |
| Прочие | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 7528 |
| Всего капитальные затраты | 37641,75 | 37641,75 | 37641,75 | 37641,75 | 0 | 0 | 0 | 150567 |
| НДС | 7528,35 | 7528,35 | 7528,35 | 7528,35 | 0 | 0 | 0 | 30113,4 |
| Всего смета проекта | 45170,1 | 45170,1 | 45170,1 | 45170,1 | 0 | 0 | 0 | 180680,4 |

Таблица 13.1.2 – сводная по финансовым потребностям в реализацию по демонтажу, реконструкции и новому строительству энергетических мощностей на существующих и перспективных площадках для рационального варианта схемы теплоснабжения с. Павловка (тыс. руб. в ценах 2020г.)

| Наименование работ / статьи затрат | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2033г. | 2034-2038г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 2258,5 | 2410,5 | 2488,5 | 2258,5 | 0 | 0 | 0 | 9416 |
| Оборудование | 3764,25 | 4266,25 | 4518,25 | 3764,25 | 0 | 0 | 0 | 16313 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 29737 | 31047 | 31703 | 29737 | 0 | 0 | 0 | 122224 |
| Прочие | 1882 | 2100 | 2210 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 8074 |
| Всего капитальные затраты | 37641,75 | 39823,75 | 40919,75 | 37641,75 | 0 | 0 | 0 | 156027 |
| НДС | 7528,35 | 7964,75 | 8183,95 | 7528,35 | 0 | 0 | 0 | 31205,4 |
| Всего смета проекта | 45170,1 | 47788,5 | 49103,7 | 45170,1 | 0 | 0 | 0 | 187232,4 |

13.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

а) Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – одно из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую является дефицитным активом.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материально-технической базы.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-AЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ.

Необходимым условием принятого такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения утверждены Правительством Российской Федерации, от 30.09.13г. № 503-П.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

- Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

- Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

- В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализация которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

- Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сокращению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ №190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процентов повышения тарифа на тепловую энергию принимается ФСТ РФ.

б) Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»

На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы».

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

Для достижения поставленной цели к 2025 г. Должны быть решены следующие задачи:

- Увеличение объема привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.

- Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета будут предоставляться субсидии бюджетом субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных организациях организациями коммунального хозяйства.

Субсидии региональным бюджетам предоставляется в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных организациями коммунального хозяйства на осуществление мероприятий, предусмотренных региональными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Отбор региональных программ, на поддержку мероприятий которых предусматривается выделения средств федерального бюджета, будет осуществляться ежегодно.

Минрегионом России в соответствии с порядком и условиями отбора региональной программы для целей реализации Программы, утверждаемыми Минрегионом России.

Предлагаемый механизм ежегодного предоставления субсидий региональным бюджетам позволит ежегодно дополнительно привлекать в коммунальный сектор, частных инвестиций.

В России также принята и реализуется Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2030 года»,

Целями Программы является:

- Формирование в России энергоэффективного общества. В рамках Программы реализуются 9 подпрограмм, в том числе:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры».

Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры включают:

- введение управления системы централизованного теплоснабжения поселений через единого теплового диспетчера;

- повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энергии, режимов теплопотребления и условий осуществления контроля их соблюдения как со стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций с установлением размера санкций за их нарушение;

- обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не только в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического режима), но и в системах теплопотребления непосредственно в зданиях (утепление строительной части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и монтажа систем отопления);

- проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса;

- реализация типового проекта «Эффективная генерация», направленного на модернизацию и реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих котельных и передачу тепловой нагрузки на эффективную генерацию, снижение на этой основе затрат топлива на выработку тепла;

- реализация типового проекта «Надежные сети», включающего мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и снижения на этой основе затрат на транспорт тепла, использованию предварительно изолированных труб высокой заводской готовности с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции, герметично изолированной теплоизоляцией от увлажнения извне и с устройством системы диагностики состояния изоляции, обеспечению применения сальниковых компенсаторов сильфонных, исключающих утечку теплоносителя;

- совершенствование государственного нормирования и контроля технологических потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе использования современных норм проектирования тепловых сетей.

- Концепция регионального стратегического развития системы теплоснабжения с. Павловка в 2024-2038годах.

Целями разработки Концепции является:

- повышение эффективности деятельности теплоэнергетического комплекса села Павловка для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей с. Павловка;

- обеспечение привлечения инвестиций и гарантий их защиты и возвратности вложения в теплоэнергетические комплексы городских (сельских) поселений и села Павловка;

- повышение инвестиционной привлекательности теплоэнергетического комплекса с. Павловка

В концепции предлагается внедрение следующих основных направлений инновационных ресурсосберегающих технологий, которые позволят сократить расходы при эксплуатации теплоэнергетических объектов:

- внедрение трубопроводов из сшитого полиэтилена (СПЭ) и стальных труб в пенополиуретановой изоляции (ППУ) в тепловых сетях;

- внедрение узлов учета тепловой энергии (УУТЭ)

- поэтапное создание единой системы учета потребления энергоресурсов (АСКУЭПР) там, где это технически целесообразно.

При этом указывается, что тариф на тепловую энергию не включает средств, достаточных для осуществления комплекса мероприятий, необходимых для реконструкции и (или) модернизации теплоэнергетических активов для достижения положительного эффекта, поскольку рост тарифов ограничен предельными уровнями тарифов на тепловую энергию.

Проведение мероприятий по развитию теплоэнергетического комплекса с. Павловка в соответствии с Концепцией предлагается осуществлять преимущественно за счет привлеченных денежных средств.

Предусматриваются следующие источники финансирования модернизации и реконструкции теплоэнергетического комплекса:

- федеральный бюджет: средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, получаемые в установленном порядке на модернизацию и реконструкцию инженерных коммуникаций при проведении капитального ремонта многоквартирных домов и строительства новых теплоэнергетических мощностей и сетей в рамках региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- бюджет с. Павловка и бюджеты муниципальных образований: в виде ежегодного предусматриваемых в установленном порядке средств на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в рамках краевой целевой программы;

- средства финансовых структур, участвующих в реализации различных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- средства прочих финансовых институтов: банки, паевые и инвестиционные фонды, портфельные и профильные инвесторы (долгосрочное кредитование - от 5 до 15 лет, займы, участие в уставном капитале – покупка долей акций, долговых ценных бумаг);

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.

13.3. Расчеты эффективности инвестиций

а) Методические особенности оценки эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.

Методика оценки эффективности варианта сооружения новых энергоисточников (котельных) проводилась в соответствии с методическими рекомендациями [1,2], адаптированными к расчету систем теплоснабжения [3] на стадии прединвестиционных исследований [4] по следующим критериям:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала вложения инвестиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительное значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта);

- внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;

- индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приведенных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы);

- срок окупаемости или период возврата капитальных вложений, т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (его рекомендуется вычислять с использованием дисконтирования).

Если в каком-то году значение ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД становиться больше нуля. Поток кассовой наличности рассчитывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модернизацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками.

б) Цены на топливо и тарифы на тепло

Правительство РФ одобрило стратегию развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную протоколом Президиума ФАС России от 03.07.2019.

В соответствии с Государственной ценовой политикой в области угольной промышленности в России прогнозируется переход от государственного регулирования оптовых цен на уголь к ценообразованию на уголь для внутренних потребителей, основанному на принципе равнодоходности продаж угля на внутреннем и внешнем рынках. При этом сохраняется государственное регулирование тарифов на транспортировку угля и платы за снабженческо-сбытовые услуги на территории страны. Равнодоходная цена угля определяется исключением из экспортной цены угля таможенной пошлины, затрат на транзит, хранение и реализацию угля за пределами РФ и разницы в расходах по транспортировки угля до границы и потребителям на внутреннем рынке.

На оптовые цены для населения предполагается сохранить государственное регулирование.

Таблица 13.3.1 – Прогноз оптовой цены на уголь 2БР для конечных потребителей, руб./т.

| Потребитель | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все категории | 1150 | 1219 | 1292 | 1370 | 1451 | 1540 | 1650 | 1760 | 1890 |

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством.

Согласно прогнозам Минэкономразвития индексации регулируемых тарифов, на тепловую энергию будет произведена два раза в год, суммарно на 4% в год. В результате, в 2023 г. рост тарифов на тепловую энергию будет ниже темпов инфляции. Однако министерство в своих комментариях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор. В то же время мы видим, что темпы роста тарифов на тепло в 2022-2023 гг. ниже темпов роста цен на уголь.

в) Эффективность реконструируемых котельных

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Одним из основных и наиболее капиталоемких мероприятий по реконструкции модернизации с. Павловка в период до 2038 года является строительство тепловой сети.

Стоимость оборудования индексировалась в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными РФ в Прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2020-2025 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года

На распределение экономического эффекта между производством тепловой энергии также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию в каждый год реализации проекта, объемы реализации каждого вида энергии.

Проведение мероприятий требует введения в тариф на тепловую энергию инвестиционной составляющей, складывающейся из амортизационных отчислений от стоимости вводимого оборудование и части прибыли от реализации тепловой энергии, направляемой на финансирование капиталовложений.

Капиталовложение в новое оборудование обеспечивается за счет заемных средств со сроком кредитования 10 лет и ставкой 14 %. При таких условиях инвестиционная составляющая достигает максимального значения в 2030 году.

Выполненный анализ ценовых последствий проведения мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей и котельных, показывает изменение тарифов на тепловую энергию в результате проведения указанных мероприятий в период до 2038 года.

Раздел 14. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

14.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в с. Павловка.

1 этап с 2024 по 2028г.

Для перспективного обеспечения в тепловой энергии потребителей на существующих и осваиваемых территориях с. Павловка предусматривается провести замену котлов в котельной.

- реконструкция котельной запланировано на 2023 год и влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2020 года 2 618,4 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2020-2025 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

Так же, для перспективного обеспечения в тепловой энергии потребителей на существующих и осваиваемых территориях с. Павловка предусматривается провести установку второго контура в котельной.

- это мероприятие запланировано на 2024 год и влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2020 года 3933,6 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2020-2025 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

2 этап с 2029 по 2033 г.

Не планируется строительства и реконструкция источников тепловой энергии.

3 этап с 2034 по 2038 г.

Не планируется строительства и реконструкция источников тепловой энергии.

14.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

1 этап с 2024 по 2028г.

Выполнить реконструкцию тепловой сети от существующих тепловых сетей до мест подключения.

Капитальный ремонт по замене существующих участков тепловой сети протяженностью 2403 метра, влечет за собой вложение инвестиций в ценах 2020 года 180680,4 тыс. руб. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2020-2025 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

2 этап с 2029 по 2033г.

На 2 этапе строительство не предусмотрено.

3 этап с 2034 по 2038г.

На 3 этапе строительство не предусмотрено.

Общая составляющая инвестиций в текущих от периода ценах 187 232,4 тыс. руб. с НДС.

14.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Изменение температурного графика не предполагается, в связи с этим предложения по величине инвестиций в строительство и реконструкцию не разрабатывается.

Раздел 15. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

15.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствует.

15.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствует.

15.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 15.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг. у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Павловка | 2208 | Уголь бурый | 530,91 | 240 |
| Итого | 2208 | Уголь бурый | 530,91 |  |
| 2024-2028 годы |  |  |  |  |
| Котельная с.Павловка | 2208 | Уголь бурый | 530,91 | 240 |
| Итого | 2208 | Уголь бурый | 530,91 |  |
| 2029-2033 годы |  |  |  |  |
| Котельная с.Павловка | 2208 | Уголь бурый | 530,91 | 240 |
| Итого | 2208 | Уголь бурый | 530,91 |  |
| 2034-2038 годы |  |  |  |  |
| Котельная с.Павловка | 2208 | Уголь бурый | 530,91 | 240 |
| Итого | 2208 | Уголь бурый | 530,91 |  |

15.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 15.2 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Показатель | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Период | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть | 213,2 | 2024 – 2028 годы | 0,061 | 3,324 | 0,00029 | 0,0156 |
|  |  | 2029 – 2033 годы | 0,061 | 3,324 | 0,00029 | 0,0156 |
|  |  | 2034 – 2038 годы | 0,061 | 3,324 | 0,00029 | 0,0156 |

15.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 15.3 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 – 2028 годы |  |  |  |
| Котельная с.Павловка | 2,16 | 2208 | 0,2 |
| Итого | 2,16 | 2208 |  |
| 2029-2033 годы |  |  |  |
| Котельная с.Павловка | 2,16 | 2208 | 0,2 |
| Итого | 2,16 | 2208 |  |
| 2034-2038 годы |  |  |  |
| Котельная с.Павловка | 2,16 | 2208 | 0,2 |
| Итого | 2,16 | 2208 |  |

15.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 15.4 - Материальная характеристика тепловых сетей

| Условный диаметр , мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 100 | 2,5 |
| 40 | 6 | 0,24 |
| 57 | 315 | 18 |
| 76 | 246 | 18,7 |
| 89 | 1113 | 99,1 |
| 125 | 125 | 15,6 |
| 133 | 498 | 66,23 |
| Всего | 2403 | 220,4 |

15.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

На территории с.Павловка отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

15.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории с.Павловка отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

15.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории с.Павловка отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

15.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В с.Павловка приборами учета оборудованы:

- СДК

- Школа

- Детский сад

- Здание больницы и администрации.

Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии составляет 80%.

15.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 15.5 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м | Тип прокладки | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 100 | подземная | 1983 | 2,5 | 0,07 |
| 40 | 6 | подземная | 1983 | 0,24 | 0,006 |
| 57 | 315 | подземная | 2020 | 18 | 18 |
| 76 | 246 | подземная | 2019 | 18,7 | 9,35 |
| 89 | 1113 | подземная | 2018 | 99,1 | 33,03 |
| 125 | 125 | подземная | 1983 | 15,6 | 0,42 |
| 133 | 498 | подземная | 1983 | 66,23 | 1,79 |
|  | 2403 |  |  | 220,4 |  |

15.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Таблица 15.5

| №п/п | Общая материальная характеристика тепловой сети, м2 | Материальная характеристика тепловой сети реконструированных за 2020 год, м2 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220,4 | 18 | 0,082 |

15.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

За последний год реконструкция источников тепловой энергии не проводилась

15.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом российской федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

Раздел 16. Ценовые (тарифные) последствия

16.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счѐт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

4. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5. 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

• Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

• Индекс рентабельности инвестиций PI;

• Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2038 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

16.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает МУП «ЖКХ Назаровского района».

16.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

Раздел 17. Реестр единых теплоснабжающих организаций

17.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает МУП «ЖКХ Назаровского района».

17.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает МУП «ЖКХ Назаровского района».

17.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

В соответствии с пгт. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

В настоящее время на территории муниципального образования существует одна теплоснабжающая организация: МУП «ЖКХ Назаровского района». Предприятие отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающими организацию МУП «ЖКХ Назаровского района».

17.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает МУП «ЖКХ Назаровского района». Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

17.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Система теплоснабжения МУП «ЖКХ Назаровского района» охватывает территорию с.Павловка. Теплоснабжение обеспечивается от котельных установок, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются МУП «ЖКХ Назаровского района», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

Раздел 18. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

18.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии на территории с.Павловка:

- Замена котлов в котельной.

- Установка второго контура в котельной

18.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Согласно данным администрации на территории с.Павловка предусматривается:

- Замена ветхих тепловых сетей.

- Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов.

18.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему ГВС не планируется.

Раздел 19.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На период актуализации схемы теплоснабжения, проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории с.Павловка отсутствуют.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

На период актуализации схемы теплоснабжения, предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения по строительству, реконструкции, техническом перевооружении или модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не запланированы.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не запланированы.

Раздел 20. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

20.1. Перечень предложений и замечаний, поступивших при актуализации схемы теплоснабжения

Администрацией Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края был организован сбор предложений по актуализации Схемы, который осуществляется по электронному адресу: pavlovka_s-sovet@mail.ru

В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации Схемы на 2024 год принимались до 01.03.2024.

В адрес Администрации Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации Схемы на 2024 год, предложений не поступало.

20.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

20.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

Термины и определения

При формировании схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется

к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц

Нормативно-техническая (ссылочная) литература

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 27.08.2012, от 27.08.2012);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 №258, от 27.08.2012 №857);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";

- Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- Приказ Минэкономразвития № 416 от 19.12.2009 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Строительные нормы и правила СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;